附件6.3现场勘查记录

    昭通市鼎安科技有限公司评价人员于2025年11月19日到广南广旺液化气经营有限公司液化石油气储配站现场检查，发现该公司液化石油气储配站存在的问题及整改建议如下：

（1）消防泵房和发电机房门口未安装挡鼠板，蛇、鼠等小动物可能进入机房咬坏电线电缆、设备零部件等，导致设备故障甚至引发电气火灾。建议在消防泵房和发电机房门口安装高度不低于0.5米的挡鼠板，材质应坚固耐用，防止蛇、鼠进入机房；

（2）配电房和发电机房门口及内部缺失明显的标识标牌，不利于人员快速识别机房功能和设备位置，在紧急情况下可能延误救援和操作时间。建议在配电房和发电机房门口设置明显的机房名称标识牌，标识应清晰、醒目、耐久；

（3）消防水池未安装液位计，无法实时掌握水池内水位情况。在火灾发生时，若水池水位不足，将无法保证消防用水的正常供应，严重影响灭火效果。建议在消防水池内安装液位计；

（4）防爆开关未具体标识用途：充装间的防爆开关没有明确标识每个开关所对应的防爆电器，操作人员在操作时难以准确判断，容易误操作，引发安全事故。建议对充装间的每个防爆开关进行详细标识，明确标注开关所对应的防爆电器名称和编号，标识应采用防水、防腐蚀材料制作，固定在开关附近明显位置；

（5）液化石油气压缩机未标注编号，不利于设备的日常管理、维护和检修，在出现故障时难以快速定位和排查问题。建议为每台液化石油气压缩机标注唯一编号，编号应清晰可见，可采用挂牌等方式进行标识，并建立设备编号档案，便于设备管理；

（6）液位仪显示的储罐编号与现场实际储罐编号不一致，会导致操作人员获取错误的信息，无法准确掌握储罐内介质的液位情况，可能引发冒罐等安全事故。建议核对液位仪显示的储罐编号与现场储罐编号，确保两者一致。对液位仪进行调试和校准，保证其测量数据的准确性；

（7）现场多处标识牌出现二甲醚字样，现场实际并不涉及二甲醚的储存、使用等操作，这些标识牌可能会误导工作人员，造成混淆，存在安全隐患。建议对现场所有标识牌进行全面检查，立即拆除所有含有二甲醚字样的标识牌；

（8）柴油发电机油箱未采取有效的隔离措施，一旦发生泄漏或意外情况，柴油可能蔓延至其他区域，增加火灾和爆炸的风险。建议对柴油发电机油箱进行隔离处理，可采用设置围堰或独立隔离间等方式，确保柴油泄漏时不会扩散至其他区域；

（9）排烟管口缺少阻火器，在排烟过程中若遇到外部火源，火焰可能通过排烟管回燃至柴油发电机内部，引发事故。建议在柴油发电机排烟管口安装符合国家标准的阻火器，并定期进行检查和维护，确保阻火器性能良好。
要求企业严格按整改意见整改完成后，提供整改回复报告。
